o 직접배선방식에 의한 인하도선 설계예시를 나타내면 그림 41과 같음.

그림 41.  직접배선방식에 의한 인하도선 설계예시

㈏ 철근구조체 이용방식

o 건축물의 금속제 건축부재나 구조체 등을 인하도선으로 대용할 수 있음.

o 철근구조체의 전기저항 측정값이 0.2 Ω 이하이면 그 철근구조체는 전기적 연속성 있는 것으로 인하도선으로 사용 가능

o 현재의 건축 및 설비 시공 상태에서 철근구조체를 인하도선으로 대용할 경우로서 철근구조체에 낙뢰전류가 흐를 경우의 문제점

- 일부 전자설비들의 손상이 우려됨.

- 인체에 미치는 영향이 고려되어야 함.

o 철근구조체를 인하도선으로 대용하기 위해서는 완벽한 본딩 설계 및 시공 기술이 확립되는 것이 선행되어야만 철근구조체를 인하도선으로 대용이 가능함.

4) 접지 시스템

접지극의 저항치보다 접지시스템의 형상 및 수치가 중요한 요소이며, 일반적으로 낮은 접지저항을 권하고 있음(즉 접지극의 형태만을 규정하고 접지저항은 규정하고 있지 않음).

① 접지극

㈎ A형 접지극

o 방사형접지극, 수직접지극, 판상접지극(편면 0.35 ㎡ 이상) 등을 말하며 접지극의 수는 2이상으로 하도록 하고 있음

o 접지극의 매설깊이는 대지저항률, 건물보호등급에 따라 다르게 적용

o 10 Ω 미만의 접지저항을 얻을 수 있는 경우는 접지극의 최소 길이를 만족하지 않아도 됨.

㈏ B형 접지극

o 환상접지극, 기초접지극 또는 망상접지극으로 구성

o B형 접지극은 각 인하도선에 접속됨.

o 이러한 접지극의 형태를 도식화하여 나타내면 그림 42, 43과 같음.

그림 42.  A형 접지

그림 43.  B형 접지

② 접지시스템

㈎ 분리형 접지시스템

o 전기설비용 접지, 통신설비용 접지, 피뢰접지 등을 제각각 시공하고 건축물 구조체와 함께 본딩바에서 서로 본딩시키는 시스템(그림 1, 2 참조)

o 접지들간에 간섭 등 문제가 발생될 경우 원인을 찾아내기 위하여 각각의 접지를 분리할 수도 있다는 장점이 있음

㈏ 통합형 접지시스템

o 하나의 접지극에 모든 접지를 연결하는 접지시스템.

o 독일에서 사용되는 방식.

o B형 접지극을 건물기초 콘크리트에 매입하고 이 접지극에 모든 접지를 연결함.

o 건축물 시공단계에서 접지극이 정확히 시공되었는지를 확인하는 검증작업이 필요함.

다. 내부피뢰설비

등전위를 형성하도록 하기 위해서는 본딩 및 서지보호기(SPD : Surge Protection Device)의 사용이 필요하며 이러한 등전위 개념이 피보호물내에서 인명을 보호하기 위한 가장 안전한 대책임.

또한 높이가 20 m를 넘는 건축물 등에서는 수직간격 20 m 이하 되는 곳마다 인하도선에 수평환도체를 설치하고 이를 본딩용 바에 접속하도록 하고 있음.

1) SPD(Surge Protection Device)

① 모든 건축물에는 근처에 발생한 낙뢰에 의해 전력계통이나 통신계통, 접지계통 등을 통하여 위험한 과전압이 유입될 수 있으므로 전자기기를 보호하기 위해서는 SPD를 필요로 함.

② SPD를 선정할 때는 보호레벨, LPZ, SPD의 등급 등을 고려하여야 함.

③ 기타 SPD에 관한 사항은 상기 “5”의 “다. 서지보호장치” 및 “6”의 “다. SPD설치” 내용 참조

2) 본딩

① 본딩은 접지와는 완전히 다른 개념으로서 접지가 대지를 대상으로 하면 본딩은 건축공간을 대상으로 하는 것임.

② 본딩의 종류

㈎ 저압전원설비를 대상으로 하는 보호용 등전위본딩

㈏ 정보·통신설비를 대상으로 하는 기능용 등전위본딩

㈐ 피뢰설비를 대상으로 하는 뇌보호용 등전위본딩

③ 등전위본딩방법

㈎ 낙뢰에 의해 발생하는 전압은 순간적으로 매우 크므로 서지전압을 제한하기 위하여 SPD가 이용되고 있음

㈏ 이 SPD는 과전압이 침입하였을 때만 단락상태로 되기 때문에 등전위를 이룰 수 있음.

㈐ 그림 7과 같이 등전위본딩에는 본딩도체를 이용해서 직접 시공하는 방법과 SPD를 사용해서 등전위를 이루는 방법이 있음.

④ 기타 본딩에 관한 사항은 상기 “5”의 “나. 등전위본딩” 및 “6”의 “나. 등전위본딩” 내용 참조.

3) 차폐와 이격

① 차폐는 전자장해를 감소시키는 기본 방법임.

② 유도전류에 의한 영향을 감소시키기 위한 차폐 및 경로제공 방법의 원칙

- 외부 차폐 방법

- 적합한 경로 제공 방법 적용

- 라인 차폐

등을 제시하고 있으며 이러한 방법은 혼용하여 사용할 수 있음.

③ 전력용 배선과 정보용 배선이 동일지역에 있는 경우 케이블의 과도적·전자적인 변화에 기인하는 노이즈 문제가 발생함에 따라 전자유도의 영향을 줄이기 위해서는 전자차폐 뿐만 아니라 이격 및 차폐판(분리판)의 설치 등이 필요함.  끝.