## 케이블굴기자동계산
[14 empty] | 전선의 굵기 |  |  | CT비 |  |  | 차단기용량 | 3배 | 2.5배
[14 empty] | 0 | 10.3805 | 16 | 0 | 15.6818 | 20 | 15 | 32.6705 |  | 15 |  |  |  | 0 | 15 | 15
전동기의 사용 개폐기는 기동전류를 감안 적정용량을 선정 | [6 empty] | CT비:최대부하전류를 계산하여 여유를 두어 선정한다.최대부하전류 | [6 empty] | 1.5 | 11.059 | 16 | 5 | 43.3025 | 50 | 20 | 31.3636 | 32.6705 | 20 | 31.3636 | 40 | 40 | 16 | 20 | 20
기동전류는 일반적으로 정격전류의 5∼7배 정도이다 | [6 empty] | 의 125%~150%(변압기)150%~200%(전동기)에서 선정한다. | [6 empty] | 2.5 | 32.3369 | 35 | 10 | 29.6281 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 21 | 30 | 30
전선의 굵기는 정격전류가 50A이하의 것은 1.25배 이상 | [6 empty] | 기동전류가 큰 전동기는 200~250%정도 선정 | [6 empty] | 4 | 15.9336 | 16 | 15 | 7.5 | 10 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 31 | 40 | 40
50A를 초과하는 것은 1.1배 이상의 허용전류를 갖는 전선을 | [13 empty] | 6 | 11.6231 | 16 | 20 | 13.35 | 15 | 50 | 79.388 |  | 50 |  |  |  | 41 | 50 | 50
사용한다. (전기설비기술기기준 제195조, 내선규정) | [6 empty] | ※이계산식에서는 150%의 여유를 두었다. | [6 empty] | 10 | 148.4311 | 150 | 30 | 1252.05 | 0 | 60 | 86.6051 | 79.388 | 60 | 79.388 | 100 | 100 | 51 | 60 | 60
[14 empty] | 16 |  |  | 40 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 61 | 75 | 75
[14 empty] | 25 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 76 | 100 | 100
| 연동선을 사용할 시의 전선단면적 계산식 | [7 empty] | 전압 강하의 선정 |  |  |  |  | 35 |  |  | 60 |  |  | 125 | 61.7251 |  | 125 |  |  |  | 101 | 125 | 125
[9 empty] | 60m를 초과하는 경우의 |  | 적용전압강하 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 150 | 59.2561 | 61.7251 | 150 | 59.2561 | 60 | 60 | 126 | 150 | 150
|  | 단상 2선식 | A = | 35.6 IL | [mm2] | A :전선 단면적[mm2] |  |  | 허용전압강하:내선규정 |  | 3%이하 |  |  | 70 |  |  | 100 |  |  | 175 |  |  | 175 |  |  |  | 151 | 175 | 175
|  | 직류 2선식 |  | 1000 e |  |  |  |  | 120m 이하 5%이하 |  |  |  |  | 95 |  |  | 120 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 176 | 200 | 200
[6 empty] | e :각 선간의 전압강하[V] |  |  | 200m 이하 6%이하 |  |  |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 225 | 15.625 |  | 225 |  |  |  | 201 | 225 | 225
|  | 3상 4선식 | A = | 17.8 IL | [mm2] |  |  |  | 200m 이상 7%이하 |  |  |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 250 | 15 | 15.625 | 250 | 15 | 15 | 15 | 226 | 250 | 250
|  | 단상 3선식 |  | 1000 e |  | I :허용전류 [A] | [7 empty] | 185 |  |  | 250 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 251 | 300 | 300
|  | 직류 3선식 | [6 empty] | MCCB용량산정 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  |  | 301 | 350 | 350
|  | 3상 3선식 | A = | 30.8 IL | [mm2] | L :전선 1선의 길이[m] |  |  | Ib≤3∑IM+∑Ll또는Ib≤2.5IW |  |  |  |  | 300 |  |  | 400 |  |  | 400 | 337.5 |  | 400 |  |  |  | 356 | 400 | 400
|  |  |  | 1000 e |  |  |  |  | 위 두개의 식중에서 작은값으로 한다. |  |  |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 500 | 26.7 | 337.5 | 500 | 26.7 | 30 | 30 | 401 | 500 | 500
[14 empty] | 500 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 501 | 600 | 600
[14 empty] | 630 |  |  | 700 |  |  | 700 | 2608.4375 |  | 700 |  |  |  | 601 | 700 | 700
[20 empty] | 800 | 2504.1 | 2608.4375 | 800 | 2504.1 | 0 | 1200 | 701 | 800 | 800
[20 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 801 | 1000 | 1000
[20 empty] | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  | 1001 | 1200 | 1200
|  | 입 력 칸 |  |  | 자동 연산
계산식에 따른 CABLE SIZE 산정 Program 1
DATA를 입력하시오
|  |  | 수 동 입 력 칸 |  |  | 자 동 연산 |  |  | 계산상의 CT비 |  |  | 규격CT비
|  | 용 량 = | 2.3 | [kw] | 전 류 = | 10.4545 | [A] |  | 15.6818 |  |  | 20 | /5
|  | 사용전압 = | 220 | [V] | 여유율×전류 |  |  | 규격전선 사용시 전압강하 |  |  |  | 규격MCCB용량
[5 empty] | 전 류 = | 13.0682 | [A] |  | 3.4427 | [V] |  | 40
|  | 전압강하 = | 3 | [%]
[6 empty] | 전압강하 |  | 규격전선 사용 후 전압 |  |  |  | 규격전선 굵기
|  | 길 이 = | 148 | [m] |  | 6.6 | [V] |  | 216.5573 | [V] |  | 16 | [mm2]
|  | 여 유 율 = | 1.25 | [배] | 전압 강하 후 전압 |  |  | 규격전선사용시최대사용거리
[6 empty] | 213.4 | [V] |  | 226.9858 | [m]
|  | 여 유 율 | 50A이하1.25배 |  | 실제전선 단면적 |  |  |  | 여유 거리
|  |  | 50A이상1.1배 |  |  | 10.3805 | [mm2] |  | 78.9858 | [m]
계산식에 따른 CABLE SIZE 산정 Program 2
DATA를 입력하시오
|  |  | 수 동 입 력 칸 |  |  | 자 동 연산 |  |  | 계산상의 CT비 |  |  | 규격CT비
|  | 용 량 = | 22 | [kw] | 전 류 = | 28.8684 | [A] |  | 43.3025 |  |  | 50 | /5
|  | 사용전압 = | 440 | [V] | 여유율×전류 |  |  | 규격전선 사용시 전압강하 |  |  |  | 규격MCCB용량
[5 empty] | 전 류 = | 31.7552 | [A] |  | 5.5572 | [V] |  | 100
|  | 길 이 = | 100 | [m]
[5 empty] | 전압 강하 후 전압 |  |  | 규격전선 사용 후 전압 |  |  |  | 규격전선 굵기
|  | 전압강하 = | 2 | [%] |  | 431.2 | [V] |  | 434.4428 | [V] |  | 16 | [mm2]
|  | 여 유 율 = | 1.1 | [배] | 전압 강하 |  |  | 규격전선사용시최대사용거리
[6 empty] | 8.8 | [V] |  | 143.9584 | [m]
|  | 여 유 율 | 50A이하1.25배 |  | 실제전선 단면적 |  |  |  | 여유 거리
|  |  | 50A이상1.1배 |  |  | 11.059 | [mm2] |  | 43.9584 | [m]
계산식에 따른 CABLE SIZE 산정 Program 3
DATA를 입력하시오
|  |  | 수 동 입 력 칸 |  |  | 자 동 연산 |  |  | 계산상의 CT비 |  |  | 규격CT비
|  | 용 량 = | 13 | [kw] | 전 류 = | 19.752 | [A] |  | 29.6281 |  |  | 30 | /5
|  | 사용전압 = | 380 | [V] | 여유율×전류 |  |  | 규격전선 사용시 전압강하 |  |  |  | 규격MCCB용량
[5 empty] | 전 류 = | 24.69 | [A] |  | 0.020091 | [V] |  | 60
|  | 전압강하 = | 2 | [%]
[5 empty] | 전압 강하 후 전압 |  |  | 규격전선 사용 후 전압 |  |  |  | 규격전선 굵기
|  | 길 이 = | 562 | [m] |  | 372.4 | [V] |  | 379.9799 | [V] |  | 35 | [mm2]
|  | 여 유 율 = | 1.25 | [배] | 전압 강하 |  |  | 규격전선사용시최대사용거리
[6 empty] | 7.6 | [V] |  | 605.2569 | [m]
|  | 여 유 율 | 50A이하1.25배 |  | 실제전선 단면적 |  |  |  | 여유 거리
|  |  | 50A이상1.1배 |  |  | 32.3369 | [mm2] |  | 43.2569 | [m]
계산식에 따른 CABLE SIZE 산정 Program 1
DATA를 입력하시오
|  |  | 수 동 입 력 칸 |  | 여유율×전류 |  |  |  | 계산상의 CT비 |  |  | 규격CT비
|  | 사용전압 = | 220 | [V] | 전 류 = | 6.25 | [A] |  | 7.5 |  |  | 10 | /5
|  | 전 류 = | 5 | [A] |  | 전압강하 |  | 규격전선 사용시 전압강하 |  |  |  | 규격MCCB용량
[6 empty] | 6.6 | [V] |  | 6.6055 | [V] |  | 15
|  | 전압강하 = | 3 | [%]
[5 empty] | 전압 강하 후 전압 |  |  | 규격전선 사용 후 전압 |  |  |  | 규격전선 굵기
|  | 길 이 = | 475 | [m] |  | 213.4 | [V] |  | 213.3945 | [V] |  | 16 | [mm2]
|  | 여 유 율 = | 1.25 | [배] | 실제전선 단면적 |  |  | 규격전선사용시최대사용거리
[6 empty] | 15.9336 | [mm2] |  | 474.6067 | [m]
|  | 여 유 율 | 50A이하1.25배 | [5 empty] | 여유 거리
|  |  | 50A이상1.1배 | [5 empty] | -0.39326 | [m]
계산식에 따른 CABLE SIZE 산정 Program 2
DATA를 입력하시오
|  |  | 수 동 입 력 칸 |  | 여유율×전류 |  |  |  | 계산상의 CT비 |  |  | 규격CT비
|  | 사용전압 = | 440 | [V] | 전 류 = | 11.125 | [A] |  | 13.35 |  |  | 15 | /5
|  | 전 류 = | 8.9 | [A] |  | 전압강하 |  | 규격전선 사용시 전압강하 |  |  |  | 규격MCCB용량
[6 empty] | 8.8 | [V] |  | 6.4247 | [V] |  | 30
|  | 전압강하 = | 2 | [%]
[5 empty] | 전압 강하 후 전압 |  |  | 규격전선 사용 후 전압 |  |  |  | 규격전선 굵기
|  | 길 이 = | 300 | [m] |  | 431.2 | [V] |  | 433.5753 | [V] |  | 16 | [mm2]
|  | 여 유 율 = | 1.25 | [배] | 실제전선 단면적 |  |  | 규격전선사용시최대사용거리
[6 empty] | 11.6231 | [mm2] |  | 410.9149 | [m]
|  | 여 유 율 | 50A이하1.25배 | [5 empty] | 여유 거리
|  |  | 50A이상1.1배 | [5 empty] | 110.9149 | [m]
계산식에 따른 CABLE SIZE 산정 Program 3
DATA를 입력하시오
|  |  | 수 동 입 력 칸 |  | 여유율×전류 |  |  |  | 계산상의 CT비 |  |  | 규격CT비
|  | 사용전압 = | 415 | [V] | 전 류 = | 1043.375 | [A] |  | 1252.05 |  |  | 0 | /5
|  | 전 류 = | 834.7 | [A] |  | 전압강하 |  | 규격전선 사용시 전압강하 |  |  |  | 규격MCCB용량
[6 empty] | 12.45 | [V] |  | 12.3814 | [V] |  | 1200
|  | 전압강하 = | 3 | [%]
[5 empty] | 전압 강하 후 전압 |  |  | 규격전선 사용 후 전압 |  |  |  | 규격전선 굵기
|  | 길 이 = | 100 | [m] |  | 402.55 | [V] |  | 822.3186 | [V] |  | 150 | [mm2]
|  | 여 유 율 = | 1.25 | [배] | 실제전선 단면적 |  |  | 규격전선사용시최대사용거리
[6 empty] | 148.4311 | [mm2] |  | 100.5542 | [m]
|  | 여 유 율 | 50A이하1.25배 | [5 empty] | 여유 거리
|  |  | 50A이상1.1배 | [5 empty] | 0.55419 | [m]
3상 불평형 특성
모터의 경우 전압 불평형이 되면 역상 전류가
|  |  | DATA를 입력하시오 | [5 empty] | 흐른다.역상전류는 모터의 토크를 떨어뜨리고
회전자 표면을과열시켜 소손하 는 원인이 된다.
|  |  | 정격전압 |  |  | 정격전류
|  |  | 380 | [V] |  | 422 | [A] |  | 3상 출력의 전원장치의 경우에는 부하가 불평형이
|  |  | 전압측정치 |  |  | 전류측정치 |  |  | 되면 출력전압의 3상 불평형이 생긴다. 원인으로는
|  | R - S = | 380 | [V] | R = | 114 | [A] |  | 전원장치에 일정한출력 임피 던스가 있기 때문이며,
다시말하면 부하가 많은 상 또는 선간전압은 타의
|  | S - T = | 391 | [V] | S = | 177 | [A] |  | 상(선간)전압보다 낮아지기 때문에 생기게 된다.
3상출력의 대용량 전원장치는 부하 불평형 30%에서
|  | T - R = | 382 | [V] | T = | 190 | [A] |  | 3%이내에서 출력전압불평형을 조정해 주어야 한다.
3상부하 불평형이 클 때, 대처할 방법으로는
|  | 측정최대전압 | 391 | [V] | 측정최대전류 | 190 | [A] |  | ①단상 부하의 접속방법
②단상 부하를 균등하게 분할
|  | 측정최소전압 | 380 | [V] | 측정최소전류 | 114 | [A] |  | ③균등 분배가 어려울 경우 부하를 그 분할해서 전
원장치와의 사이에 스콧 트랜스를 설정해서 단상
부하2조를 3상에 평형 시키는 방법등 을 들수 있다
|  | 불평형전압 | 11 | [V] | 불평형전류 | 76 | [A]
|  | 전압불평형률 | 2.8947 | [%] | 전류불평형률 | 18.0095 | [%]
|  | 500kVA 이하 |  | 변압기용량 × 5%로 콘덴서용량 결정
|  | 500∼2000kVA 이하 |  | 변압기용량 × 4%로 콘덴서용량 결정
|  | 2000kVA 초과시 |  | 변압기용량 × 3%로 콘덴서용량 결정
DATA를 입력하시오
|  | 변압기용량 | 500 | [kVA] | 콘덴서용량 | 250 | [kVA]
|  | 변압기용량 | 5 | [%]
DATA를 입력하시오
변압기특고압탭
| 변압기현재탭 |  | 22900 | [V] | 저압반현재측정전압 |  | 364 |  | [V] | 저압반조정전압 |  | 380.621 | [V]
| 변압기조정할탭 |  | 21900 | [V]
전기 히터
|  |  | 용량[kw] |  |  | 실제 운전시 저항치(병렬) |  |  |  | 히터 개당 전류
| 인가 전압 |  | 220 | [V] |  | 인가 전압 | 220 | [V] |  | 인가전압 | 220 | [V]
| 개별 측정 저항 |  | 34 | [Ω] |  | 전류 합계 | 25.88 | [A] |  | 측정저항 | 34 | [Ω]
전류I=
| 수량 |  | 4 | [개] |  | 저항 | 8.5008 | [Ω] |  | 계산전류 | 6.4706 | [A]
| 개별용량 |  | 1.4235 | [KW] |  |  | 전압 |  |  |  | 전력량
| 합계용량 |  | 5.6941 | [KW] |  | 개당저항 | 34 | [Ω] |  | 인가전압 | 220 | [V]
[6 empty] | 전류 | 5.9 | [A] |  | 전류합계 | 23 | [A]
|  |  | 실제 운전시 저항치(직렬) |  |  | 전압 | 200.6 | [V] |  | 운전시간 | 24 | [t]
|  |  | 인가 전압 | 220 | [V] |  |  |  |  | 전력량 | 121.44 | [kwh]
|  |  | 개별 측정 저항 | 34 | [Ω] |  |  |  |  | kw단가 | 50 | [원]
|  |  | 수량 | 4 | [개] |  |  |  |  | 요금 | 6072 | [원]
|  |  | 저항합계 | 136 | [Ω]
|  |  | 전류 | 1.6176 | [A]
(전압 · 기동전류 · 기동토오크는 정격전압 직입기동시에 대한 백분율임)
|  | 기동방식 |  | 전 압 | 기동토오크 | 전 류
|  | 전전압 기동(직입기동) |  | 100% | 100% | 100%
|  | Y-△기동 |  | 57.7% | 33.3% | 33.3%
|  | 기동보상기 | 80% TAP | 80% | 64% | 68%
|  |  | 65% TAP | 65% | 42% | 46%
|  |  | 50% TAP | 50% | 25% | 30%
|  | 저항기동일반(모터 전압을 선전압의 80%되게 조정) |  | 80% | 64% | 80%
|  | 리 액 터 | 50% TAP | 50% | 25% | 50%
|  |  | 45% TAP | 45% | 20% | 45%
|  |  | 37.5% TAP | 37.5% | 14% | 37.5%
|  | PART WINDING 기동(단,저압) | 75% WINDING | 100% | 75% | 75%
|  |  | 50% WINDING | 100% | 50% | 50%
전동기 CABLE SIZE 산출 및 기타 용량계산PROGRAM
변압기 역률 보상용 콘덴서 용량계산
단상2선식의 경우(220V)
3상3선식의 경우(380V/440V)
기기 명판 정격 입력시(단상2선식의 경우220V)
기기 명판 정격 입력시(3상3선식의 경우380V)
전압 불평형과 역상전류
변압기 전압 탭 조절
kw.R.I.V.W계산식
모터 기동방식 비교
3상4선의 경우(380/220V)
기기 명판 정격 입력시(3상4선식의 경우380/220V)

## 전압강하계산서
1.4 전압강하 계산서
1.4.1 전압강하 계산 기준
전압강하는 수전단부터 부하말단까지 전압저하로 내선규정(120-1)에 의하여 주모선, 간선 및 분기선등 단계별로 기준을 설정하여 전압강하에 의한 전력손실,
설비효율저하가 발생하지 않도록 한다.
1) 전압강하 계산은 다음식에 의한다.
1Ø 2W | 35.6 x L x I | e : 각선간의 전압강하 [V]
직류(DC) | e = ------------- | e': 중성선과 선간의 전압강하 [V]
| 1,000 x A | A : 전선의 단면적 (㎟)
3Ø 3W | 30.8 x L x I | L : 전선 1본의 길이 (m)
| e = ------------- | I : 부하전류 (A)
1,000 x A
3Ø4W , 1Ø3W | 17.8 x L x I
e' = -------------
1,000 x A
2) 내선규정에 의한 허용전압강하
표 1-1 전선길이 60m를 초과하는 경우의 전압강하
공급변압기의 2차측 단자 또는인입접속점에서 최원단의 부하에 이르는 사이의 전선길이(m) | 전 압 강 하 (%)
| 사용장소안에 시설한 전용 변압기에서 공급하는 경우 | 전기사업자로부터 저압으로 전기를 공급받는 경우
120 이하 | 5 이하 | 4 이하
200 이하 | 6 이하 | 5 이하
200 초과 | 7 이하 | 6 이하
3) 전압강하 기준 선정
(1) 변압기 2차측에서 저압부하까지는 다음과 같이 적용한다.
내선규정(120-1) 기준
배선구간 | 배선길이(L) | 허용전압강하 | 적용전압강하
변 압 기 | 120m이하 | 5%이하 | 3%이하
↓ 거리 | 200m이하 | 6%이하 | 3%이하
부 하 | 200m초과 | 7%이하 | 3%이하
적 용 | ∙수전변압기부터 최말단 부하까지 적정 케이블을 선정하여 전체 6%이내가 되도록 한다.
∙한국전력 변압기부터 최말단 부하까지 적정 케이블을 선정하 여 전체 6%이내가 되도록 한다.
4) 변압기 간선 계산 기준
1) 전기실내 변압기 2차측에서 저압반 까지는 거리가 20M 이내로 가까우므로 전압 강하 에 의한
손실이 적어 제외하며, 허용전류에 의한 케이블 굵기를 검토한다.
(2) 전기실에 설치되는 케이블은 피트내 설치되어 여러가닥의 케이블이 설치 전류감소가
발생 되므로 손실을 보상하기위한 전류감소계수를 적용한다.
(3) 조건
① 가교 폴리에틸렌 CV 케이블 평상시 도체허용온도 90°
② 피트내 기저온도 40°
③ 감소계수(α) = √(90-40)/30 =1.29 α = 1/1.29 = 0.775 적용
④ 케이블 허용전류 여유계수 1.1
5) 저압 전력간선 케이블 선정기준
케이블의 선정기준 (IEC PUB. NO. 287, KS-3131 규격적용) 케이블의 규격결정은 전부하
전류에 의한 허용전류는 물론 선로의 전압강하, 단락전류 및 기계적 강도등을 고려하여 다음 기준에 적합토록 선정한다.
구 분 | 고 려 할 사 항
단 락 전 류 | 케이블의 시간 정격
- 22.9kV : 약 0.4초
- 380V : 약 0.15초
(한시일때, 계전기 동작시간 + 차단기 브레이크 시간)
허 용 전 류 | 케이블의 포설조건적용
정격전류의 125% 부담이 가능
인입용 케이블은 인입선의 정격전류를 기준적용.
조명용 전선의 허용전류는 사용전선의 KS 동등이상 기준적용.
전 압 강 하 | 변압기와 말단부하간은 전 부하 전류기준으로 6%이내 적용
케이블의 굵기가 25mm²이하인 경우 다심케이블을 사용하고,
35mm²초과인 경우 단심케이블을 적용
기계적 강도 | 케이블 접속 시 약간의 여유를 두어 무리한 장력이 가해지지
않도록 함.
위의 4가지 조건을 모두 만족하는 케이블의 굵기를 적용하도록 함

## 콘덴서용량자동계산방법
단위 : [kvar]
자동 계산 Program
적용공식: 용량[KVAR] = 부하 용량[kW] * [{√(1-개선전역률 2) / 개선전역률} - {√(1-개선후역률 2) / 개선후역률}]
예):용량(kW)입력후 개선전의 역률 0.75에서 개선후의 역률 0.95와 교차하는 값을 찾으면 553kvar이된다.
부하용량 | 개선전 | 개선후 역률
kW | 역률 | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100%
1000 | 50% | 982 | 1008.0633 | 1034.0465 | 1060.0467 | 1086.1146 | 1112.3065 | 1138.6857 | 1165.3247 | 1192.308 | 1219.7356 | 1247.7287 | 1276.4373 | 1306.0526 | 1336.8255 | 1369.0993 | 1403.3667 | 1440.3841 | 1481.4272 | 1528.9921 | 1589.5585 | 1732.0508
| 51% | 936.6165 | 962.629 | 988.6122 | 1014.6124 | 1040.6803 | 1066.8721 | 1093.2513 | 1119.8904 | 1146.8737 | 1174.3013 | 1202.2944 | 1231.003 | 1260.6183 | 1291.3912 | 1323.6649 | 1357.9324 | 1394.9498 | 1435.9928 | 1483.5578 | 1544.1242 | 1686.6165
| 52% | 892.6274 | 918.6399 | 944.6231 | 970.6233 | 996.6912 | 1022.8831 | 1049.2623 | 1075.9013 | 1102.8846 | 1130.3122 | 1158.3053 | 1187.014 | 1216.6292 | 1247.4021 | 1279.6759 | 1313.9433 | 1350.9608 | 1392.0038 | 1439.5688 | 1500.1351 | 1642.6274
| 53% | 849.9956 | 876.008 | 901.9913 | 927.9915 | 954.0594 | 980.2512 | 1006.6304 | 1033.2694 | 1060.2527 | 1087.6804 | 1115.6734 | 1144.3821 | 1173.9973 | 1204.7703 | 1237.044 | 1271.3114 | 1308.3289 | 1349.3719 | 1396.9369 | 1457.5033 | 1599.9956
| 54% | 808.6389 | 834.6514 | 860.6346 | 886.6348 | 912.7027 | 938.8946 | 965.2738 | 991.9128 | 1018.8961 | 1046.3237 | 1074.3168 | 1103.0255 | 1132.6407 | 1163.4136 | 1195.6874 | 1229.9548 | 1266.9723 | 1308.0153 | 1355.5803 | 1416.1466 | 1558.6389
| 55% | 768.4812 | 794.4937 | 820.4769 | 846.4771 | 872.545 | 898.7369 | 925.116 | 951.7551 | 978.7384 | 1006.166 | 1034.1591 | 1062.8677 | 1092.483 | 1123.2559 | 1155.5297 | 1189.7971 | 1226.8145 | 1267.8576 | 1315.4225 | 1375.9889 | 1518.4812
| 56% | 729.4511 | 755.4636 | 781.4468 | 807.447 | 833.5149 | 859.7067 | 886.0859 | 912.725 | 939.7083 | 967.1359 | 995.129 | 1023.8376 | 1053.4529 | 1084.2258 | 1116.4995 | 1150.767 | 1187.7844 | 1228.8275 | 1276.3924 | 1336.9588 | 1479.4511
| 57% | 691.4819 | 717.4944 | 743.4776 | 769.4778 | 795.5457 | 821.7376 | 848.1168 | 874.7558 | 901.7391 | 929.1667 | 957.1598 | 985.8685 | 1015.4837 | 1046.2566 | 1078.5304 | 1112.7978 | 1149.8152 | 1190.8583 | 1238.4233 | 1298.9896 | 1441.4819
| 58% | 654.5112 | 680.5237 | 706.5069 | 732.5071 | 758.575 | 784.7668 | 811.146 | 837.785 | 864.7683 | 892.196 | 920.1891 | 948.8977 | 978.5129 | 1009.2859 | 1041.5596 | 1075.8271 | 1112.8445 | 1153.8875 | 1201.4525 | 1262.0189 | 1404.5112
| 59% | 618.4801 | 644.4926 | 670.4758 | 696.476 | 722.5439 | 748.7357 | 775.1149 | 801.754 | 828.7373 | 856.1649 | 884.158 | 912.8666 | 942.4819 | 973.2548 | 1005.5285 | 1039.796 | 1076.8134 | 1117.8565 | 1165.4214 | 1225.9878 | 1368.4801
| 60% | 583.3333 | 609.3458 | 635.329 | 661.3292 | 687.3971 | 713.589 | 739.9682 | 766.6072 | 793.5905 | 821.0181 | 849.0112 | 877.7199 | 907.3351 | 938.108 | 970.3818 | 1004.6492 | 1041.6667 | 1082.7097 | 1130.2747 | 1190.8411 | 1333.3333
| 61% | 549.0187 | 575.0312 | 601.0144 | 627.0146 | 653.0825 | 679.2744 | 705.6536 | 732.2926 | 759.2759 | 786.7035 | 814.6966 | 843.4053 | 873.0205 | 903.7934 | 936.0672 | 970.3346 | 1007.352 | 1048.3951 | 1095.96 | 1156.5264 | 1299.0187
| 62% | 515.4868 | 541.4993 | 567.4825 | 593.4827 | 619.5506 | 645.7425 | 672.1216 | 698.7607 | 725.744 | 753.1716 | 781.1647 | 809.8733 | 839.4886 | 870.2615 | 902.5353 | 936.8027 | 973.8201 | 1014.8632 | 1062.4281 | 1122.9945 | 1265.4868
| 63% | 482.6907 | 508.7032 | 534.6864 | 560.6866 | 586.7545 | 612.9463 | 639.3255 | 665.9646 | 692.9479 | 720.3755 | 748.3686 | 777.0772 | 806.6925 | 837.4654 | 869.7392 | 904.0066 | 941.024 | 982.0671 | 1029.632 | 1090.1984 | 1232.6907
| 64% | 450.5858 | 476.5983 | 502.5815 | 528.5817 | 554.6496 | 580.8415 | 607.2206 | 633.8597 | 660.843 | 688.2706 | 716.2637 | 744.9723 | 774.5876 | 805.3605 | 837.6343 | 871.9017 | 908.9191 | 949.9622 | 997.5271 | 1058.0935 | 1200.5858
| 65% | 419.1296 | 445.142 | 471.1253 | 497.1255 | 523.1934 | 549.3852 | 575.7644 | 602.4034 | 629.3867 | 656.8144 | 684.8074 | 713.5161 | 743.1313 | 773.9043 | 806.178 | 840.4454 | 877.4629 | 918.5059 | 966.0709 | 1026.6373 | 1169.1296
| 66% | 388.2812 | 414.2937 | 440.2769 | 466.2771 | 492.345 | 518.5369 | 544.9161 | 571.5551 | 598.5384 | 625.966 | 653.9591 | 682.6678 | 712.283 | 743.0559 | 775.3297 | 809.5971 | 846.6145 | 887.6576 | 935.2225 | 995.7889 | 1138.2812
| 67% | 358.0016 | 384.0141 | 409.9973 | 435.9976 | 462.0655 | 488.2573 | 514.6365 | 541.2755 | 568.2588 | 595.6864 | 623.6795 | 652.3882 | 682.0034 | 712.7763 | 745.0501 | 779.3175 | 816.335 | 857.378 | 904.943 | 965.5094 | 1108.0016
| 68% | 328.2531 | 354.2656 | 380.2488 | 406.249 | 432.3169 | 458.5088 | 484.888 | 511.527 | 538.5103 | 565.9379 | 593.931 | 622.6396 | 652.2549 | 683.0278 | 715.3016 | 749.569 | 786.5864 | 827.6295 | 875.1944 | 935.7608 | 1078.2531
| 69% | 298.9991 | 325.0116 | 350.9948 | 376.995 | 403.0629 | 429.2547 | 455.6339 | 482.273 | 509.2563 | 536.6839 | 564.677 | 593.3856 | 623.0009 | 653.7738 | 686.0475 | 720.315 | 757.3324 | 798.3755 | 845.9404 | 906.5068 | 1048.9991
| 70% | 270.2041 | 296.2166 | 322.1998 | 348.2 | 374.2679 | 400.4597 | 426.8389 | 453.4779 | 480.4612 | 507.8889 | 535.882 | 564.5906 | 594.2058 | 624.9788 | 657.2525 | 691.52 | 728.5374 | 769.5804 | 817.1454 | 877.7118 | 1020.2041
| 71% | 241.8333 | 267.8458 | 293.8291 | 319.8293 | 345.8972 | 372.089 | 398.4682 | 425.1072 | 452.0905 | 479.5181 | 507.5112 | 536.2199 | 565.8351 | 596.6081 | 628.8818 | 663.1492 | 700.1667 | 741.2097 | 788.7747 | 849.3411 | 991.8333
| 72% | 213.8529 | 239.8654 | 265.8486 | 291.8488 | 317.9167 | 344.1085 | 370.4877 | 397.1267 | 424.11 | 451.5377 | 479.5308 | 508.2394 | 537.8546 | 568.6276 | 600.9013 | 635.1688 | 672.1862 | 713.2292 | 760.7942 | 821.3606 | 963.8529
| 73% | 186.229 | 212.2415 | 238.2247 | 264.2249 | 290.2928 | 316.4846 | 342.8638 | 369.5028 | 396.4861 | 423.9138 | 451.9069 | 480.6155 | 510.2307 | 541.0037 | 573.2774 | 607.5449 | 644.5623 | 685.6053 | 733.1703 | 793.7367 | 936.229
| 74% | 158.9282 | 184.9407 | 210.9239 | 236.9241 | 262.992 | 289.1839 | 315.563 | 342.2021 | 369.1854 | 396.613 | 424.6061 | 453.3147 | 482.93 | 513.7029 | 545.9767 | 580.2441 | 617.2615 | 658.3046 | 705.8695 | 766.4359 | 908.9282
| 75% | 131.9171 | 157.9296 | 183.9128 | 209.913 | 235.9809 | 262.1728 | 288.5519 | 315.191 | 342.1743 | 369.6019 | 397.595 | 426.3036 | 455.9189 | 486.6918 | 518.9656 | 553.233 | 590.2504 | 631.2935 | 678.8584 | 739.4248 | 881.9171
| 76% | 105.1619 | 131.1744 | 157.1576 | 183.1579 | 209.2257 | 235.4176 | 261.7968 | 288.4358 | 315.4191 | 342.8467 | 370.8398 | 399.5485 | 429.1637 | 459.9366 | 492.2104 | 526.4778 | 563.4953 | 604.5383 | 652.1033 | 712.6697 | 855.1619
| 77% | 78.6284 | 104.6409 | 130.6241 | 156.6243 | 182.6922 | 208.8841 | 235.2633 | 261.9023 | 288.8856 | 316.3132 | 344.3063 | 373.015 | 402.6302 | 433.4031 | 465.6769 | 499.9443 | 536.9618 | 578.0048 | 625.5698 | 686.1361 | 828.6284
| 78% | 52.2814 | 78.2939 | 104.2771 | 130.2773 | 156.3452 | 182.5371 | 208.9163 | 235.5553 | 262.5386 | 289.9662 | 317.9593 | 346.668 | 376.2832 | 407.0561 | 439.3299 | 473.5973 | 510.6148 | 551.6578 | 599.2228 | 659.7891 | 802.2814
| 79% | 26.0846 | 52.0971 | 78.0803 | 104.0805 | 130.1484 | 156.3403 | 182.7195 | 209.3585 | 236.3418 | 263.7694 | 291.7625 | 320.4712 | 350.0864 | 380.8593 | 413.1331 | 447.4005 | 484.4179 | 525.461 | 573.0259 | 633.5923 | 776.0846
| 80% |  | 26.0125 | 51.9957 | 77.9959 | 104.0638 | 130.2557 | 156.6348 | 183.2739 | 210.2572 | 237.6848 | 265.6779 | 294.3865 | 324.0018 | 354.7747 | 387.0485 | 421.3159 | 458.3333 | 499.3764 | 546.9413 | 607.5077 | 750
| 81% |  |  | 25.9832 | 51.9834 | 78.0513 | 104.2432 | 130.6223 | 157.2614 | 184.2447 | 211.6723 | 239.6654 | 268.374 | 297.9893 | 328.7622 | 361.036 | 395.3034 | 432.3208 | 473.3639 | 520.9288 | 581.4952 | 723.9875
| 82% |  |  |  | 26.0002 | 52.0681 | 78.26 | 104.6391 | 131.2782 | 158.2615 | 185.6891 | 213.6822 | 242.3908 | 272.0061 | 302.779 | 335.0528 | 369.3202 | 406.3376 | 447.3807 | 494.9456 | 555.512 | 698.0043
| 83% |  |  |  |  | 26.0679 | 52.2597 | 78.6389 | 105.278 | 132.2613 | 159.6889 | 187.682 | 216.3906 | 246.0059 | 276.7788 | 309.0526 | 343.32 | 380.3374 | 421.3805 | 468.9454 | 529.5118 | 672.0041
| 84% | [5 empty] | 26.1919 | 52.571 | 79.2101 | 106.1934 | 133.621 | 161.6141 | 190.3227 | 219.938 | 250.7109 | 282.9847 | 317.2521 | 354.2695 | 395.3126 | 442.8775 | 503.4439 | 645.9362
| 85% | [6 empty] | 26.3792 | 53.0182 | 80.0015 | 107.4291 | 135.4222 | 164.1309 | 193.7461 | 224.519 | 256.7928 | 291.0602 | 328.0777 | 369.1207 | 416.6857 | 477.2521 | 619.7443
| 86% | [7 empty] | 26.639 | 53.6223 | 81.05 | 109.043 | 137.7517 | 167.3669 | 198.1399 | 230.4136 | 264.681 | 301.6985 | 342.7415 | 390.3065 | 450.8729 | 593.3652
| 87% | [8 empty] | 26.9833 | 54.4109 | 82.404 | 111.1127 | 140.7279 | 171.5008 | 203.7746 | 238.042 | 275.0594 | 316.1025 | 363.6675 | 424.2338 | 566.7261
| 88% | [9 empty] | 27.4276 | 55.4207 | 84.1294 | 113.7446 | 144.5175 | 176.7913 | 211.0587 | 248.0762 | 289.1192 | 336.6842 | 397.2505 | 539.7428
| 89% | [10 empty] | 27.9931 | 56.7017 | 86.317 | 117.0899 | 149.3637 | 183.6311 | 220.6485 | 261.6916 | 309.2565 | 369.8229 | 512.3152
| 90% | [11 empty] | 28.7086 | 58.3239 | 89.0968 | 121.3706 | 155.638 | 192.6554 | 233.6985 | 281.2634 | 341.8298 | 484.3221
| 91% | [12 empty] | 29.6152 | 60.3882 | 92.6619 | 126.9294 | 163.9468 | 204.9898 | 252.5548 | 313.1212 | 455.6135
| 92% | [13 empty] | 30.7729 | 63.0467 | 97.3141 | 134.3315 | 175.3746 | 222.9396 | 283.5059 | 425.9982
| 93% | [14 empty] | 32.2738 | 66.5412 | 103.5586 | 144.6017 | 192.1666 | 252.733 | 395.2253
| 94% | [15 empty] | 34.2674 | 71.2849 | 112.3279 | 159.8929 | 220.4593 | 362.9515
| 95% | [16 empty] | 37.0174 | 78.0605 | 125.6254 | 186.1918 | 328.6841
| 96% | [17 empty] | 41.043 | 88.608 | 149.1744 | 291.6667
| 97% | [18 empty] | 47.565 | 108.1313 | 250.6236
| 98% | [19 empty] | 60.5664 | 203.0587

## 가정전기요금계산방법
가정의 전기요금 계산
기본요금 (주택용)
100 kwh 이하 | 390원
101-200 kwh | 850원
201-300 kwh | 1,500원
301-400 kwh | 3,590원
401-500 kwh | 6,750원
500 kwh 초과 사용시 | 11,980원
전력량 요금
처음 50Kwh까지 | 34.5원
51-100 kwh | 81.7원
101-200 kwh | 122.9원
201-300 kwh | 177.7원
301-400 kwh | 308원
401-500 kwh | 405.7원
500 kwh 초과 | 639.4원
주택용 전력 요금 계산 예시
(사용량이 520 kwh 일 경우)
기본요금 : 11,980원 (500 kwh 사용시)
사용량 요금 : 120,028원
50 kwh x 34.5 = 1,725 원
50 kwh x 81.7 = 4,085 원
100 kwh x 122.9 = 12,290 원
100 kwh x 177.7 = 17,770 원
100 kwh x 308.0 = 30,800 원
100 kwh x 405.7 = 40,570 원
20 kwh x 639.4 = 12,788 원
청구요금 : 132,008 +12,200(부가가치세)=145,200 원

## 콘덴서
※ 부하의 용량과 현재역률에 따라 필요한 콘덴서 용량을 구하고자 하실 때에는 아래의 용량 산출표를 이용하여 주시기 바랍니다.
개선후의 역율=cosθ2
|  | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.8
개 | 0.5 | 173 | 159 | 153 | 148 | 144 | 140 | 137 | 134 | 131 | 128 | 125 | 122 | 119 | 117 | 114 | 111 | 109 | 106 | 103 | 101 | 98
| 0.51 | 169 | 154 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 129 | 126 | 123 | 120 | 118 | 115 | 112 | 109 | 107 | 104 | 102 | 99 | 96 | 94
선 | 0.52 | 164 | 150 | 144 | 139 | 135 | 131 | 128 | 125 | 122 | 119 | 116 | 119 | 110 | 108 | 105 | 102 | 100 | 97 | 95 | 92 | 89
| 0.53 | 160 | 146 | 140 | 135 | 131 | 127 | 124 | 121 | 117 | 114 | 112 | 108 | 106 | 103 | 101 | 98 | 95 | 93 | 90 | 88 | 85
전 | 0.54 | 156 | 142 | 136 | 131 | 127 | 123 | 120 | 116 | 113 | 110 | 108 | 105 | 102 | 99 | 97 | 94 | 91 | 89 | 86 | 84 | 81
| 55 | 152 | 138 | 132 | 127 | 123 | 119 | 116 | 112 | 109 | 106 | 104 | 101 | 98 | 95 | 93 | 90 | 87 | 85 | 82 | 80 | 77
의 | 56 | 148 | 134 | 128 | 123 | 119 | 115 | 112 | 109 | 105 | 102 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 | 86 | 83 | 81 | 78 | 76 | 73
| 57 | 144 | 130 | 124 | 119 | 115 | 111 | 108 | 105 | 102 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 82 | 80 | 77 | 74 | 72 | 69
역 | 58 | 141 | 126 | 120 | 115 | 111 | 108 | 104 | 101 | 98 | 95 | 92 | 89 | 87 | 84 | 81 | 79 | 76 | 73 | 71 | 68 | 66
| 59 | 137 | 123 | 117 | 112 | 108 | 104 | 101 | 97 | 94 | 91 | 89 | 96 | 83 | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 | 62
율 | 60 | 133 | 119 | 113 | 109 | 104 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 77 | 74 | 71 | 69 | 66 | 64 | 61 | 58
| 61 | 130 | 116 | 110 | 105 | 101 | 97 | 94 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 76 | 73 | 71 | 68 | 65 | 63 | 60 | 58 | 55
= | 62 | 127 | 112 | 106 | 102 | 97 | 94 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 73 | 70 | 67 | 65 | 62 | 59 | 57 | 54 | 52
| 63 | 123 | 109 | 103 | 98 | 94 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 67 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48
c | 64 | 120 | 106 | 100 | 95 | 91 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 53 | 50 | 48 | 45
| 65 | 117 | 103 | 97 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 71 | 69 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42
o | 66 | 114 | 100 | 94 | 89 | 85 | 81 | 78 | 74 | 71 | 68 | 65 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 49 | 47 | 44 | 41 | 39
| 67 | 111 | 97 | 91 | 86 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | 57 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 41 | 38 | 36
s | 68 | 108 | 94 | 88 | 83 | 79 | 75 | 72 | 68 | 65 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 35 | 33
| 69 | 105 | 91 | 85 | 80 | 76 | 72 | 69 | 65 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30
θ | 70 | 102 | 88 | 82 | 77 | 73 | 69 | 66 | 63 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27
| 71 | 99 | 85 | 79 | 74 | 70 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24
1 | 72 | 96 | 82 | 76 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 24 | 21
| 73 | 94 | 79 | 73 | 69 | 64 | 61 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19
| 74 | 91 | 77 | 71 | 66 | 62 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16
| 75 | 88 | 74 | 68 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13
| 76 | 86 | 71 | 65 | 60 | 56 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11
| 77 | 83 | 69 | 63 | 58 | 54 | 50 | 47 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8
| 78 | 80 | 66 | 60 | 55 | 51 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5
| 79 | 78 | 63 | 57 | 53 | 48 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2.6
| 80 | 75 | 61 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2.6
| 81 | 72 | 58 | 52 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2.6
| 82 | 70 | 56 | 50 | 45 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2.6
| 83 | 67 | 53 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2.6
| 84 | 65 | 50 | 44 | 40 | 35 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2.6
| 85 | 62 | 48 | 42 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2.7
| 86 | 59 | 45 | 39 | 24 | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2.6
| 87 | 57 | 42 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 2.7
| 88 | 54 | 40 | 34 | 29 | 25 | 21 | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | 2.8
| 89 | 51 | 37 | 31 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 2.8
| 90 | 48 | 34 | 28 | 23 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 2.8
| 91 | 46 | 31 | 25 | 21 | 16 | 13 | 9 | 6 | 3
| 92 | 43 | 28 | 22 | 18 | 13 | 10 | 6 | 3.1
| 93 | 40 | 25 | 19 | 14 | 10 | 7 | 3.2
| 94 | 36 | 22 | 16 | 11 | 7 | 3.4
| 95 | 33 | 19 | 13 | 8 | 3.7
| 96 | 29 | 15 | 9 | 4.1
| 97 | 25 | 11 | 4.8
| 98 | 20 | 6
| 99 | 14
콘덴서를 선택함에 있어서 우선 제품의 품질, After Service등을 생각해야 합니다.
전력용 콘덴서는 무효전력을 줄여 전기를 효율적으로 사용하는데 그 목적이 있으므로 전력손실의 측면에서 검토되어야 합니다.
제품의 선택이 끝나면 얼마 만큼의 용량을 설치할 것인가가 문제가 됩니다.
필요한 콘덴서 용량을 선정하기 위해서는 우선 다음 항목에 대한 조사 및 결정이 이루어져야 합니다.
① | 현재 운전되고 있는 전부하 용량은 몇 kW인가?
② | 현재의 역률(cosθ1)은 얼마인가 알아야 하며 또한 신설 공장의 경우라면 설치되는 각종 부하의 역률이 얼마인가를 사전 조사하고, 변동될 수 있는 부하를 조사하여야 합니다.
③ | 목표로 하는 역률(cosθ2)을 얼마로 할것인지를 결정해야 합니다.
이상과 같은 조사와 결정이 끝나면 다음과 같이 필요로 하는 콘덴서 용량을 산출할 수 있습니다.
((예제)) 부하용량을 1000[kW]라하고, 현재역율을 0.75라하고, 목표역률을 0.95로 하겠다고 결정을 했다면
하지만 콘덴서는 일반적으로 용량이 표준으로 생산되기 때문에(이 카다로그 앞부분에 기재된 정격전압과 정격용량 참고 바랍니다.) 단상 콘덴서로 설치하는 경우 500kvar 기준으로 167kvar 3대를 600kvar 기준으로 200kvar 3대를 설치하고 3상으로 설치하는 경우는 250kvar 2대를 600kvar 기준으로는 300kvar 2대 또는 200 kvar 3대를 설치하시면 됩니다.
또한 콘덴서 용량이 대용량(고압은 300kvar이상, 저압은 50kvar이상)인 경우는 콘덴서 자체만으로는 고조파와 돌입전류를 억제할 수 없으므로 콘덴서 회로의 보호협조 설비로서 직렬리액터를 설치하시고 완벽 방전성능을 확보하기 위해서는 방전코일도 설치하시는 것이 안전합니다.
참고로 콘덴서 용량을 나타내는 방법은 kvar와 uF 두가지를 사용하는데 이 두단위를 환산하는 방법은 다음과 같습니다
전동기 출력 |  | 설치하는 콘덴서 용량
|  | 220V |  | 380v |  | 440V
kW | HP | uF | kvar | uF | kvar | uf | kvar
0.2 | 2004-01-04 | 15 | 0.27 | - | - | - | -
0.4 | 2004-01-02 | 20 | 0.36 | - | - | - | -
0.75 | 1 | 30 | 0.55 | - | - | - | -
1.5 | 2 | 50 | 0.91 | 10 | 0.544 | 10 | 0.73
2.2 | 3 | 75 | 1.37 | 15 | 0.817 | 15 | 1.095
3.7 | 5 | 100 | 1.82 | 20 | 1.089 | 20 | 1.46
5.5 | 7.5 | 175 | 3.19 | 50 | 2.722 | 40 | 2.919
7.5 | 10 | 200 | 3.65 | 75 | 4.083 | 40 | 2.919
11 | 15 | 300 | 5.47 | 100 | 5.444 | 75 | 5.474
15 | 20 | 400 | 7.3 | 100 | 5.444 | 75 | 5.474
22 | 30 | 500 | 9.12 | 150 | 8.166 | 100 | 7.299
30 | 40 | 800 | 14.6 | 200 | 10.888 | 175 | 12.772
37 | 50 | 900 | 16.42 | 250 | 13.609 | 200 | 14.597
콘덴서가 일부 설치되어 있는 경우에는 무효전력[kvar] 또는 용량[uF] 합계에서 설치되어 있는 콘덴서의 용량 (kvar 또는 uF)의 합계를 뺀 값을 설치하면 된다.
전동기 출력 |  | 역률 | 설치하는 콘덴서 용량
|  | % | 0.9 |  | 0.95 |  | 0.98
kW | HP |  | kvar | kvar | kvar | kvar | kvar | kvar
37 | 50 | 80% | 9.83 | 10 | 15.59 | 15 | 20.24 | 20
40 |  | 80.5% | 10.11 | 10 | 16.33 | 15 | 21.36 | 20
50 |  | 81.5% | 11.33 | 15 | 19.12 | 20 | 25.4 | 25
55 | 75 | 82% | 11.75 | 15 | 20.31 | 20 | 27.22 | 25
60 | 80 | 82.5% | 12.04 | 15 | 21.38 | 20 | 28.92 | 30
75 | 100 | 83% | 14.08 | 15 | 25.75 | 25 | 35.17 | 30
100 |  | 84% | 16.16 | 15 | 31.73 | 30 | 44.29 | 40
110 | 150 | 84.5% | 16.34 | 20 | 33.46 | 30 | 47.28 | 50
125 |  | 85% | 16.93 | 20 | 36.38 | 50 | 52.09 | 50
150 | 200 | 85.5% | 18.34 | 20 | 41.68 | 50 | 60.53 | 50
200 |  | 86% | 21.81 | 20 | 52.94 | 50 | 78.06 | 75
220 | 300 | 90% | 0 | 0 | 34.24 | 30 | 61.88 | 50
고압 전동기의 역률은 전동기의 종별에 따라 다 다르므로 실제 설치하는 전동기의 제반특성에 따라 산출하여 역률이 90%이상 되도록 설치하는 것이 바람직하다.
콘덴서가 일부 설치되어 있는 경우에는 무효전력[kvar] 또는 용량[uF] 합계에서 설치되어 있는 콘덴서의 용량 (kvar 또는 uF)의 합계를 뺀 값을 설치하면 된다.

## 자료
에어컨실외기이설설치시밸브조정방법
가스회수
1.실외기 고압밸브를 close시킨다
2.에어컨 전원을 투입시키고 실외기 가동될때 저압밸브를 close시키고 전원을차단한다
설치
1.실외기 고압밸브를 살짝 open시켰다가 다시 colse 시킨다.
2.배관내 에어를 뺀다.
3.고압밸브를 open 시킨다.
4.저압밸브를 open 시킨다.
가는관:고압밸브관 굵은관:저압밸브관
가스충전시는 55~60mgH정도 운전중에 충전할것.
변전실정류기반축전지
부동충전전압
연평균 온도에 따라서 설정해야 한다.
온도 0도:2.23v/cell 10도:2.27 20도:2.25 25도:2.23 30도:2.22 35도:2.20
개로전압과충전상태
주위 온도에 따라서 다르나, 상온(20도~30도)에서 개로전압은 충전상태를 알수있다.
충전전압100%일때 개로전압2.12v/cell 80%-2.07 60%-2.04 40%-2.00 20%-1.96

## 전력전류대조표
전력/전류 대조법
전력 | 전 류 [A]
[KW] | 100V | 110V | 190/110V | 220V | 220V | 265V | 380/220 | 440V | 460/265 | 3300V | 6600V | 22900V
| 단상 | 단상 | 삼상 | 단상 | 삼상 | 단상 | 삼상 | 삼상 | 삼상 | 삼상 | 삼상 | 삼상
| 2선식 | 2선식 | 4선식 | 2,3선식 | 3선식 | 2선식 | 4선식 | 3선식 | 4선식 | 3선식 | 3선식 | 4선식
1 | 10 | 9.09 | 5.25 | 4.55 | 2.62 | 3.77 | 1.52 | 1.31 | 1.26 | 0.175 | 0.087 | 0.025
2 | 20 | 18.18 | 10.5 | 9.09 | 5.25 | 7.55 | 3.04 | 2.62 | 2.51 | 0.35 | 0.175 | 0.05
3 | 30 | 27.27 | 15.75 | 13.64 | 7.87 | 11.32 | 4.56 | 3.94 | 3.77 | 0.525 | 0.262 | 0.076
4 | 40 | 36.36 | 20.99 | 18.18 | 10.5 | 15.09 | 6.08 | 5.25 | 5.02 | 0.7 | 0.35 | 0.101
5 | 50 | 45.45 | 26.24 | 22.73 | 13.12 | 18.87 | 7.6 | 6.56 | 6.28 | 0.875 | 0.437 | 0.126
6 | 60 | 54.55 | 31.49 | 27.27 | 15.75 | 22.64 | 9.12 | 7.87 | 7.53 | 1.05 | 0.525 | 0.151
7 | 70 | 63.64 | 36.74 | 31.82 | 18.37 | 26.42 | 10.64 | 9.18 | 8.79 | 1.225 | 0.612 | 0.176
8 | 80 | 72.73 | 41.99 | 36.36 | 20.99 | 30.19 | 12.15 | 10.5 | 10.04 | 1.4 | 0.7 | 0.202
9 | 90 | 81.82 | 47.24 | 40.91 | 23.62 | 33.96 | 13.67 | 11.81 | 11.3 | 1.575 | 0.787 | 0.227
10 | 100 | 90.91 | 52.48 | 45.45 | 26.24 | 37.74 | 15.19 | 13.12 | 12.55 | 1.749 | 0.875 | 0.252
11 | 110 | 100 | 57.73 | 50 | 28.87 | 41.51 | 16.71 | 14.43 | 13.81 | 1.924 | 0.962 | 0.277
12 | 120 | 109.1 | 62.98 | 54.55 | 31.49 | 45.28 | 18.23 | 15.75 | 15.06 | 2.099 | 1.05 | 0.303
13 | 130 | 118.2 | 68.23 | 59.09 | 34.12 | 49.06 | 19.75 | 17.06 | 16.32 | 2.274 | 1.137 | 0.328
14 | 140 | 127.3 | 73.48 | 63.64 | 36.74 | 52.83 | 21.27 | 18.37 | 17.57 | 2.449 | 1.225 | 0.353
15 | 150 | 136.4 | 78.73 | 68.18 | 39.36 | 56.6 | 22.79 | 19.68 | 18.83 | 2.624 | 1.312 | 0.378
16 | 160 | 145.5 | 83.98 | 72.73 | 41.99 | 60.38 | 24.31 | 20.99 | 20.08 | 2.799 | 1.4 | 0.403
17 | 170 | 154.5 | 89.22 | 77.27 | 44.61 | 64.15 | 25.83 | 22.31 | 21.34 | 2.974 | 1.487 | 0.429
18 | 180 | 163.6 | 94.47 | 81.82 | 47.24 | 67.92 | 27.35 | 23.62 | 22.59 | 3.149 | 1.575 | 0.454
19 | 190 | 172.7 | 99.72 | 86.36 | 49.86 | 71.7 | 28.87 | 24.93 | 23.85 | 3.324 | 1.662 | 0.479
20 | 200 | 181.8 | 105 | 90.91 | 52.48 | 75.47 | 30.39 | 26.24 | 25.1 | 3.499 | 1.749 | 0.504
22 | 220 | 200 | 115.5 | 100 | 57.73 | 83.02 | 33.42 | 28.87 | 27.61 | 3.849 | 1.924 | 0.555
25 | 250 | 227.3 | 131.2 | 113.6 | 65.61 | 94.34 | 37.98 | 32.8 | 31.38 | 4.374 | 2.187 | 0.63
35 | 350 | 318.2 | 183.7 | 159.1 | 91.85 | 132.1 | 53.18 | 45.92 | 43.93 | 6.123 | 3.062 | 0.882
40 | 400 | 363.6 | 209.9 | 181.8 | 105 | 150.9 | 60.77 | 52.48 | 50.2 | 6.998 | 3.499 | 1.008
45 | 450 | 409.1 | 236.2 | 204.5 | 118.1 | 169.8 | 68.37 | 59.05 | 56.48 | 7.873 | 3.936 | 1.134
50 | 500 | 454.5 | 262.4 | 227.3 | 131.2 | 188.7 | 75.96 | 65.61 | 62.75 | 8.747 | 4.374 | 1.261
55 | 550 | 500 | 288.7 | 250 | 144.3 | 207.5 | 83.56 | 72.17 | 69.03 | 9.622 | 4.811 | 1.387
60 | 600 | 545.5 | 314.9 | 272.7 | 157.5 | 226.4 | 91.16 | 78.73 | 75.3 | 10.5 | 5.248 | 1.513
65 | 650 | 590.9 | 341.2 | 295.5 | 170.6 | 245.3 | 98.75 | 85.29 | 81.58 | 11.37 | 5.686 | 1.639
70 | 700 | 636.4 | 367.4 | 318.2 | 183.7 | 264.2 | 106.4 | 91.85 | 87.86 | 12.25 | 6.123 | 1.765
75 | 750 | 681.8 | 393.6 | 340.9 | 196.8 | 283 | 113.9 | 98.41 | 94.13 | 13.12 | 6.561 | 1.891
80 | 800 | 727.3 | 419.9 | 363.6 | 209.9 | 301.9 | 121.5 | 105 | 100.4 | 14 | 6.998 | 2.017
85 | 850 | 772.7 | 446.1 | 386.4 | 223.1 | 320.8 | 129.1 | 111.5 | 106.7 | 14.87 | 7.435 | 2.143
90 | 900 | 818.2 | 472.4 | 409.1 | 236.2 | 339.6 | 136.7 | 118.1 | 113 | 15.75 | 7.873 | 2.269
95 | 950 | 863.6 | 498.6 | 431.8 | 249.3 | 358.5 | 144.3 | 124.7 | 119.2 | 16.62 | 8.31 | 2.395
100 | 1000 | 909.1 | 524.8 | 454.5 | 262.4 | 377.4 | 151.9 | 131.2 | 125.5 | 17.49 | 8.747 | 2.521
비 고) 1. 전압이 이 표의 5,10,15,20% 클 경우는 전류는 각각 이 표의 0.95, 0.91, 0.87, 0.83배로 한다.
2. 전력이 2.5kW 또는 250kW일 경우의 전류는 각각 이 표의 25kW일 경우의 1/10 또는 10배로 한다.
3. 이 표는 모두 평형부하, 역률1일 경우에 대한 것이다. 역률이 1이외의 경우에는 이 표의 전류치를 역률로 나누거나 또는 역 률의 역수를 곱할 것. 가령 역률0.8일 경우는 전류치를 0.8로 나누거나 또는 전류치에 1.25를 곱할 것.